新建4#厂房消防设计文件

项目名称：桐城经开区汽车零部件制造产业园项目

工程名称：4#厂房

建设单位：桐城市天正新能源有限公司

设计单位：中科公诚设计集团有限公司

建筑专业负责人：赵  林

水专业负责人：陈  怡

电专业负责人：马  辉

项目负责人：赵  林

联系电话：

单位地址：

一：设计依据

- 中国国家和安徽省有关法规文件及技术规定；

- 与本建筑有关设计规范、标准，主要有：

《工业建筑设计规范》

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版）;

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019）

《消防给水及消火栓系统技术规范 》（GB50974－2014 ）

《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）

《建筑灭火器配置规范》（GB50140-2005）

《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018 ）

二：建设规模和设计范围

本厂区位于桐城市经开区，总用地面积39750.20平方米。总建筑面积约23534㎡，计容面积约为39583㎡，建筑基底面积18032㎡，该车间面积为2476.8㎡，基底面积2476.8㎡，层数为1层，建筑高度10.20m。

三：总指标

总用地面积: 39750.20平方米; 总建筑面积: 23534平方米。

四：新技术，新材料，新结构

车间属于轻钢结构，抗震等级为7度，主体结构为C30混凝土，钢材采用三级钢，外墙均采用煤矸石空心砖。

五：消防设计

建筑内设置了灭火器及消防栓箱。厂房消防设计：每层南北面外墙各设置了3个消防救援窗，每层为一个防火分区，底层设置了2个疏散出口。

六：总平面

车间距用地红线大于5.00米，南面距已建厂房距离12.00米，东西两个方向距离已建建筑物均大于10米，满足消防防火间距要求；厂区内建筑沿长向设置了消防车道，消防车道转弯半径为9.0米，消防车道宽4.5米，消防通道宽4.0米，高4.00米，总平面布置满足消防求。

七、建筑、结构

| 序号 | 名称 | 车间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用功能 | 厂房：汽车配件 |
| 2 | 建筑面积 | 2476.8平米 |
| 3 | 基地面积 | 2476.8平米 |
| 4 | 建筑层数、层高 | 车间为1层轻钢结构厂房，层高为：10.20m |
| 5 | 建筑高度 | 10.20m |
| 6 | 耐火等级 | 二级 |
| 7 | 结构体系 | 轻钢结构 |
| 8 | 防火分区 | 所有每层为一个防火分区，室内均设置了建筑灭火器及消防栓； |
| 9 | 疏散要求 | 车间区域每个防火分区设置了2个安全出口，且出口直通室外,疏散宽度满足消防要求。消防窗口大小、间距满足消防要求。 |

八：建筑电气

1、本工程室外消防用水量为30L/S,消防负荷用电为三级负荷。

2、本工程应急疏散照明系统采用非集中控制型自带电源型系统。

1)、厂房内疏散走道、主要出入口等场所设置疏散指示照明和应急照明，应急照明及指示灯自带蓄电池装置，单灯放电时间不小于90分钟，火灾应急照明最少持续供电时间应大于30分钟。

2)、应急照明灯具选用额定电压不大于DC36V的A型灯具;疏散指示灯选用大型指示灯。

3)、系统应急启动后，在蓄电池电源供电时的持续工作时间不应少于0.5h;

4)、安全出口标志灯及楼层标志灯距门上口0.2米安装，疏散指示灯距地0.50米安装， 应急照明灯距地2.4米安装。

5）、疏散走道地面疏散照明照度不低于1Lx。

6)、消防配电线路（应急疏散照明）线路采用耐火型铜芯线穿金属钢管保护，沿墙敷设,暗敷时应敷设在不燃烧结构内且保护层厚度不小于30mm,明敷时采取防火保护措施。

7）、所有消防疏散指示标志和消防应急灯具（包括兼做应急照明的灯具）必须满足消防灯具要求，符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495和《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945的有关规定。

九：消防给水和灭火设施

1、室内消防用水由厂区消防给水管网供给,室外消防用水由市政给水管网直接供给。

室内外消防用水量标准及一次灭火用水量，详见下表1。

消防用水量标准及一次灭火用水量一览表（表1）

| 序号 | 消防系统名称 | 消防用水量标准 | 火灾延续时间 | 一次灭火用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内消火栓系统 | 20L/S | 3.0h | 216m3 | 由厂区消防给水管网供给由 |
| 2 | 室外消火栓系统 | 30L/S | 3.0h | 324m3 | 市政管网直供 |
|  | 合计 |  |  | 540m3 |  |

2、室外消防给水系统

厂区内单独设室外环状消防管网，消防用水量标准及一次灭火用水量详表1，管网上布置室外消火栓。布置详见规划总平面图。

3、消火栓灭火系统

1）室内采用消火栓灭火给水系统

2）建筑物内各层均设消火栓进行保护。其布置保证室内任何一处均有两股水柱同时到达。

3）每个消火栓箱内均配置DN65mm消火栓、DN65mm尼龙衬胶水带、DN65×19㎜直流水枪，同时配置消防软管卷盘一套。

4、移动式灭火装置

1）本工程火灾危险等级为中危险级。

2）均选用手提式磷酸铵盐干粉灭火器，安装于灭火器箱内。灭火器箱底距离地锁。具体作法详见各单体图纸。

- 暖通

- 本工程暖通设计见暖通设计图纸。

中科公诚设计集团有限公司

二O二五年三月